## List1
Naročnik: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Šolsko naselje 12,
9000 Murska Sobota
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE – MIC POMURJE
Št. proj. : | 12073
Faza: | PZI
POPIS DEL ZA
STROJNE INŠTALACIJE
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih,
detajlih in opisih.

## REKAPITULACIJA
Naročnik: | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota,
Šolsko naselje 12,
9000 Murska Sobota
Objekt: | Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE – MIC POMURJE
Št. proj. : | 12073
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
05 01 | OGREVANJE | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE (EUR): | 0
Opomba: Cene v posameznih delih so na enoto in vrednosti v EUR brez DDV!

## OGREVANJE-PLIN
5 | STROJNE INSTALACIJE
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
05 02 | OGREVANJE
05 01 1 | Komplet solarni set
| ■ Ravni vakumski kolektorji 30 cevi (p=4.2m2) »HEAT PIPE« - Vakumske cevi z dvojno steno, narejene iz bor-silicij stekla - Absorber: visoko kvalitetna prevleka iz AL-N/Al - Izolacija iz kamene volne debeline 50 mm preprečuje izgube. | kos | 3 | 0 | 0
| ■Ploščati kolektor (p=2.5m2) Absorber je narejen v osnovi iz bakrenih peruti, bakrenih cevi in kolektorja. Bakrene peruti so narejene iz 0,2 mm debelega bakra in so nameščene na vsakih 120 mm. Predno so nameščene na 0,5 mm debele bakrene cevi premera 8 mm, so ojačane, prevlečene s TINOX modro visokoselektivno prevleko. - izolacija: 60 mm debela kamena volna s črno folijo in specifično težo 70 kg/cm je nameščena spodaj in s strani. | kos | 6 | 0 | 0
| ■ Solarna regulacija | kpl | 1 | 0 | 0
| ■Cevna povezava med kolektorji in grelnikom DN25, komplet z toplotno izolacijo min19mm, na strehi zaščiteno pred UV svetlobo z aluminijasto zaščito | m | 100 | 0 | 0
| ■ Nosilni medij toplote glikol | l | 50 | 0 | 0
| ■ Črpalka: V=36l/min, dP=40kPa Tip: 25/70-180 Pel=140W, U=230V DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| ■ regulacijski ventil DN20, Q=9l/min | kos | 2 | 0 | 0
| ■ zaporni ventil DN20 | kos | 2 | 0 | 0
| ■ zaporni ventil DN25 | kos | 2 | 0 | 0
| ■ čistilni kos DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| ■ nepovratna loputa DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| ■ ekspanzijska posoda V=25l, varnostno izpustni ventil DN20, izpustna pipa DN15 | kos | 1 | 0 | 0
| ■ termometer 0-120°C | kos | 2 | 0 | 0
| ■ manometer 0-6bar | kos | 1 | 0 | 0
| Komplet z vsem povezovalnim in tesnostnim in nosilnim materialom, povezava vseh elementov, izolacija vidnih cevovodov, kabliranje in električni zagon sistema z strani pooblaščene osebe. Dobava in montaža. | kpl | 1 | 0 | 0
05 02 2 | Naprava za soproizvodnjo toplote in električne energije
Naprava s hranilnikom toplote energije 750 L, transport in zagon Daljinski nadzor Strojna montaža z opremo Elektro montaža Dokumentacija, projekti (pridobivanje deklaracije in vseh soglasij do podpisa pogodbe z Borzenom za obratovalno podporo).
Vrsta goriva za SPTE UNP (propan) Nazivna moč SPTE (električna) 5,5 kW Nazivna moč SPTE (toplotna) 12,5 kW Nazivna moč SPTE (skupna, vhodna energija) 20,5 kW Toplotni izkoristek SPTE pri proizvodnji toplote min 60 %, Izkoristek SPTE pri proizvodnji električne energije (100% obremenitev) min 25 %.
Dobava in montaža.
| kot npr: Dachs | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0